## List1
Objekat: Srpsko narodno pozorište Novi Sad
SPECIFIKACIJA -PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
JNOP 22/2025-Faza V - modernizacija termomašinskih instalacija
r.b. | Opis | J.mera | Kol.
Fan-Coil instalacije za I i II sprat
I - Fan coil instalacije za prostore na koti +3.40 i +6.80
1 | Pažljivo ispuštanje vode iz cevne mreže tople i hladne vode fan coil instalacije | paušal
2 | Pažljiva demontaža postojećih kanalskih fan koil aparata u prizemlju - radionica, priključnih kanala, armature i cevovoda. Demontiran materijal odneti na mesto u objektu koje odredi investitor | kom | 35
Isporuka i ugradnja sledeće opreme i materijala, navednog proizvođača ili ekvivalentno:
3 | Nabavka i montaža kasetnog ventilator konvektora (fan coila) za ugradnju u spušteni plafon, za četvorocevni sistem, sa ventilatorom sa visokoefikasnim petobrzinskim motorom. Isporučuje se komplet sa filterom klase G3, plastičnom kondeznom tacnom, ugrađenom kondenznom pumpom, odzračnim ventilom. Rad sa hladnom vodom (7/12 °C) i toplom vodom (60/45 °C). Parametri vazduha leti 24 oC/RH 50%, zimi 20 oC, proizvod "AERTESI" ili ekvivalentno. - Komplet sa maskom sa četvorosmernim izduvavanjem i Coanda efektom na izlaznom strujanju vazduha - Karakteristike uređaja su sertifikovane po EUROVENT-u - omogućeno priključenje na BMS objekta protokol Mod-BUS. - Filter klase G1, debljine 6 mm, izrađen od polypropylene mreže - mogućnost uklanjanja filtera bez dodatnog alata, pristup unutrašnjim komponentama preko panela. Priključci hidraulike, ventila i strujna kutija sa iste strane - AC motor sa tri brzine, i IP44 klasom zaštite, sa klasom izolacije "B", sa ugrađenom termičkom zaštitom. - Izolacija kućišta 10 mm polietilnskom penom clase B-s2d0 BL-s1d0 po SRPS EN13501-1, Panel izolovan sa 3 mm polietilenskom penom. - U sklopu kasetne jedinice nalazi se kondenz pumpa centrifugalnog tipa opremljena sa dvostrukim nivoom upozorenja i stop-start pumpe, nepovratnim ventilom (za sprečavanje povratka neprijatnog mirisa i smanjenja buke u toku rada). Maksimalna visina dizanja drenažne pumpe 650 mm, mereno od donje ivice panela. - proizvođač Aertesi ili ekvivalentno - snage su date za srednju (drugu) brzinu.
| Serija: Brezza 4V Model BRE96 B1 - Fancoil jedinica kasetni tip za 4. cevni sistem - hlađenje (min): Qtot(2)=3.52 kW; (7/12 oC) - grejanje (min): Qg(2)=3.35 kW; (60/45 oC) - Strujne karkateristike: 72W / 0.33A / 1f / 230V / 50Hz | kom | 40
Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi tehnički list za ponuđene Fan-coil uređaje.
4 | Zidni kontroler koji upravlja radom fen koil aparata i trokrakih prekretnih ventila. Napajanje kontrolera 1x230V. Projektovani kontroler Siemens, tip RDG 200KN. | kom | 38
Napomena: Elektropovezivanje fen koila je obrađeno u projektu elektroenergetskih instalacija. Regulatori se povezuju KNX mrežom na BMS objekta.
5 | Ručnih balansnih ventila IMI STAD20 ili Oventrop hydrocontrol DN20 R3/4" | kom | 80
6 | Kuglasta slavina od bronze IMI Globo H, u kompletu sa fabričkom izolacionom oblogom dimenzija:
| DN20 R3/4" kod hladnjaka | kompl | 40
7 | Kuglasta slavina sa holenderom, dimenzija:
| DN20 R3/4" kod grejača | kom | 40
8 | Hvatač nečistoće od Msa, dimenzije:
| DN20 R3/4" | kom | 80
9 | Holender od MS muško-ženski (za GAS) Giacomini tip R18, dimenzija:
| DN20 R3/4" | kom | 90
10 | Dupla nipla od MS, dimenzija:
| DN20 R3/4" | kom | 180
11 | Cevi od ALPEXa Henco, Herz, dimenzija:
| 20x2mm (hladna voda) | m' | 200
| 18x2mm (topla voda) | m' | 200
12 | Spojnice za cevi:
| ALPEX 20 / 3/4" spoljni navoj, kod hladnjaka | kom | 80
| ALPEX 18 / 3/4" spoljni navoj, kod grejača | kom | 160
| ALPEX 20 / 3/4" unutrašnji navoj, kod hladnjaka | kom | 80
13 | Fleski crevo za odvod kondenzata sa FC aparata, Tehnoexport tip Texoflex LQ, unutrašnjeg prečnika:
| Ø16mm za kasetne FC | m' | 100
14 | Cevna termo izolacija sa parnom branom za izolaciju cevi, Armacell tip AC, dimenzija:
| 18 x 9mm topla voda | m' | 200
| 22 x 13mm hladna voda | m' | 200
Napomena: spojeve izolacije lepiti original Armaflex lepkom
15 | Muf - čelični DN20 R3/4" - za inst.grejanja | kom | 80
15.1 | Obujmice sa gumetnim umetkom za cevi:
| Ø20 | kom | 80
| Ø18 | kom | 80
16 | Punjenje fen koil instalacije vodom, odzračivanje instalacije | paušal
Instalacija ventilacije za prostore 1. i 2. sprata sa FC aparatima
17 | Isporuka i u gradnja kanalskih fazonskih komada, prelaz sa Ø150mm, na Ø125mm i sl. | kom | 60
18 | Isporuka i ugradnja regulatora protoka vazduha sa sopstvenim pogonom, Trox, tip:
| VFL 125mm | kom | 60
19 | Isporuka i ugradnja disk vazdušnih ventila Trox, zajedno sa instalacionim ramom:
| za dovod vazduha: Z-LVS-160-G1 | kompl | 30
| za odvod vazduha: LVS-160-G1 | kompl | 30
UKUPNO I fen koil instalacija:
Napomena za FC instalacije: primarni razvod tople vode za FC aparate se zadržava. Rade se novi priključci od primarnog razvoda do FC aparata
II – Priključni cevovodi tople i hladne vode za FC instalacije - na II i III spratu. Razvod u hodnicima do priključaka na vertikali
1 | Pažljiva demontaža cevovoda hladne vode za fen koil instalacije, kao dela cevovoda tople vode. Ukupna dužina cevovoda koji se demontira je oko 200m. Demontirani cevovod odneti na mesto u objektu koje odredi investitor. | paušal
Isporuka i ugradnja sledeće opreme i materijala, navednog proizvođača ili ekvivalentno:
2 | Cevovod hladne vode PVC-U dimenzija:
| d75 Ø2 1/2” | m' | 10
| d63 Ø2 ” | m' | 130
| d50 Ø6/4 ” | m' | 110
| d32 Ø1 ” | m' | 25
| d25 Ø3/4 ” | m' | 20
3 | Muf-nastavak, PVC-U dimenzija:
| d75 Ø2 1/2” | kom | 2
| d63 Ø2 ” | kom | 10
| d50 Ø6/4 ” | kom | 10
| d32 Ø1 ” | kom | 8
| d25 Ø3/4 ” | kom | 8
4 | T komad od PVC-U, dimenzija:
| d63-25-63 Ø2” / 3/4” / 2" | kom | 34
| d50-25-50 Ø6/4"” / 3/4” / 6/4"" | kom | 26
| d32-25-32 Ø1” / 3/4” / 1" | kom | 6
| d75 Ø2 1/2” | kom | 4
| d32 Ø1” | kom | 6
5 | Redukcija od PVC-U, SL/UL
| d75-63 Ø2 1/2 / 2” | kom | 6
| d75-50 Ø2 1/2 / 6/4” | kom | 2
| d63-50 Ø2 / 6/4” | kom | 6
| d50-32 Ø6/4” / 1" | kom | 6
| d32-25 Ø1" / 3/4" | kom | 10
6 | Prelazni komadi plastika PVC-U/metal mesing
| PVC-U Ø3/4” / metal Ø3/4” spoljni navoj, d25-3/4" socket/SN-Ms | kom | 80
7 | Kolena 90 od PVC-U, UL/UL , dimenzija:
| d63 Ø2 ” | kom | 10
| d50 Ø6/4 ” | kom | 6
| d32 Ø1 ” | kom | 6
| d25 Ø3/4 ” | kom | 6
8 | Prirubnica PVC-U DN65 PN16/10 | kom | 4
9 | Tuljak PVC-U Ø2 1/2" za DN65 | kom | 4
10 | Tangit cement, lepak za PVC-U | kg | 10
10.1 | Tangit čistač | kg | 8
11 | Leptirasti zatvarači PVC Fischer, dimenzija
| DN65PN16 | kom | 4
12 | Grlate čelične prirubnice u kompletu sa prirubničkim setom, dimenzija:
| DN65PN16 | kom | 4
13 | Cevna izolacija sa parnom branom Armaflex AC, za izolaciju cevovoda tople i hladne vode, spojeve lepiti original Armaflex lepkom. Dimenzije izolacije:
| Ø76x19mm (Ø2 1/2") | m' | 10
| Ø60x13mm (Ø2") | m' | 130
| Ø48x13mm (Ø6/4") | m' | 110
| Ø35x13mm (Ø1") | m' | 25
14 | Pločasta samolepljiva izolacija sa parnom branom debljine 13mm | m2 | 10
UKUPNO II priključne instalacije za FC aparate:
III – KLIMA SISTEMI K13.1, K13.2 i K6
Pripremni radovi
1 | Ispuštanje vode iz instalacija tople i hladne vode za sisteme K13.1 (prostor kluba u prizemlju), K13.2 na koti 10.20 i K6 u sutrenu | paušal
2 | Pažljiva demontaža dela cevovoda tople i hladne vode i armature kod klima sistema K13.2 na koti 10.20, K13.1 u prizemlju i K6 u suterenu, demontirani cevovod odneti na mesto u objektu koje odredi investitor. Cevi su dimenzija DN100, DN65, DN50, DN40 i DN32, približna dužina svih cevovoda zbirno 40m. | paušal
3 | Pažljiva demontaža klima komore K3, koja je van funkcije, dela kanalskog razvoda u klima centrali u prizemlju i K6 u susterenu, demontirani materijal odneti na mesto u objektu koje odredi investitor. | paušal
| UKUPNO III pripremni radovi: |  |  | 0
IV – RADOVI na novim instalacijama tople i hladne vode za sisteme K6, K13.1 i K13.2
Isporuka i ugradnja sledeće opreme i materijala, navednog proizvođača ili ekvivalentno:
1 | Leptir klapne IMI Xurox u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom (instalacije tople vode) dimenzija:
| DN65PN16 | kompl | 4
2 | Leptir ventila Fisher u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom (instalacije hladne vode) dimenzija:
| DN65PN16 | kompl | 3
| DN80PN16 | kompl | 2
3 | Ručni balansni ventili Oventrop Hydrocontrol ili IMI STA-F u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom dimenzija:
| DN65PN16 - za hladnjak K6, K13.1, K13.2 i grejač K13.1 | kom | 4
4 | Ručni balansni ventil Oventrop Hydrocontrol IMI STAD, dimenzija:
| DN32 R5/4" | kom | 3
| DN50 R2" | kom | 1
5 | Montaža: Trokraki regulacioni ventili u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom , dimenzija:
| DN65PN10 - hladnjak K13.1 | kompl | 1
| DN50PN10 - hladnjak K13.2 | kompl | 1
| DN40PN10 - grejač K13.1 i hladnjak K6 | kompl | 2
| DN32PN10 - grejač K6 | kompl | 1
| DN25 R1" navojni - grejač i dogrejač K13.2 | kompl | 2
6 | Cirkulaciona pumpa Grundfos u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom
| UPS 40-120F250 - grejač K13.1 | kompl | 1
7 | Cirkulaciona pumpa Grundfos, sa navojnim priključcima u kompletu sa holenderima
| UPS 25-100 - grejač K6 | kompl | 1
| UPS2 25-80 - grejač i dogrejač K13.2 | kompl | 1
8 | Holenderi od FeZn, dimenzija:
| DN50 R2" | kom | 2
| DN40 R6/4" | kom | 4
| DN25 R1" | kom | 4
9 | Redukovani T komad od FeZn, dimenzija:
| 2” / 1/2” | kom | 1
| 6/4 ” / 1/2” | kom | 3
| 1” / 1/2” | kom | 2
| 5/4” / 1/2” | kom | 1
10 | Kuglasta slavina od bronze IMI Globo H ili Oventrop optibal, dimenzija:
| DN15 R1/2“ | kom | 10
| DN32 R5/4“ | kom | 2
| DN40 R6/4“ | kom | 2
| DN50 R2“ | kom | 1
11 | Kuglaste slavine za punjenje i pražnjenje, dimenzija:
| DN15 R1/2“ | kom | 10
12 | Izrada i ugradnja odzračnih sudova sa originalnim ovalnim dancma, dimenzija:
| DN100/H200 | kom | 8
13 | Automatski odzračni ventilI IMI ZUT 20, montiraju se na odzračne sudove :
| DN20 R3/4“ | kom | 6
14 | Čeličnih šavnih hidroispitanih cevi, u kvalitetu Č1212, dimenzija:
| Ø139.7x4,0 | m‘ | 6
| Ø114,3x3,6 | m‘ | 18
| Ø88.9x3.2 | m‘ | 24
| Ø76.1x2,9 | m‘ | 24
| Ø60,3x2,9 | m‘ | 18
| Ø48.3x2,6 | m‘ | 24
| Ø42.4x2,6 | m‘ | 12
| Ø33,7x2,6 | m‘ | 12
| Ø26.9x2,3 | m‘ | 30
| Ø21.3x2,3 | m‘ | 18
15 | Za čelične lukove, obujmice sa gumenim umetkom, materijal za vešanje, materijal za zavarivanj i ostali montažni nespecificirani materijal, računati 50% od prethodne stavke |  | 0.5
16 | Redukovani čelični T komad, dimenzija:
| Ø76.1 - standardni | kom | 1
| Ø76.1 / 60.3 | kom | 1
| Ø76.1 / 48.3 | kom | 2
| Ø76.1 / 42.4 | kom | 2
| Ø48.3 / 42.4 | kom | 3
| Ø42.4 / 33.7 | kom | 6
| Ø60.3 / 33.7 | kom | 2
17 | Čelične redukcije, dimenzija:
| Ø114.3 / 88.9 | kom | 2
| Ø114.3 / 76.1 | kom | 4
| Ø88.9 / 76.1 | kom | 2
| Ø76.1 / 60.3 | kom | 2
| Ø76.1 / 48.3 | kom | 3
| Ø76.1 / 42.4 | kom | 3
| Ø60.3 / 42.4 | kom | 2
| Ø42.4/33.7 | kom | 6
18 | Pomoćna čelična konstrukcija za nošenje cevi, armature i sl. | kg | 30
19 | Antikorozivna zaštita čeličnih cevi i pomoćne konstrukcije sa dva premaza antikorozivne boje uz prethodno detaljno čišćenje cevovoda do metalnog sjaja. | m2 | 30
20 | Završno farbanje cevovoda sa dva premaza završne uljane lak farbe
| plavom bojom | m2 | 14
| crvenom bojom | m2 | 8
21 | Cevna toplotna izolacija sa parnom branom, Armaflex AC, spojeve lepiti izvornim Armaflex lepkom, dimenzija:
| Ø114x19mm | m‘ | 18
| Ø89x19mm | m‘ | 24
| Ø76x19mm | m‘ | 24
| Ø60x19mm | m‘ | 18
| Ø48x13mm | m‘ | 18
| Ø42x13mm | m‘ | 6
| Ø35x13mm | m‘ | 12
23 | Izolacione “tvrde” obujmice za niske temperature, Fisher tip FRS-K za cevi dimenzija:
| Ø114x19mm | kom | 8
| Ø89x19mm | kom | 6
| Ø76x19mm | kom | 6
| Ø60x19mm | kom | 6
24 | Manometri za vodu 0-6bar, fi80mm, R1/2", montiraju se na dovodnim cevima tople i hladne vode kod sistema K13.1 i K13.2 | kom | 4
25 | Ispitivanje cevne instalacije tople i hladne vode na čvrstoću i nepropusnost pod pritiskom od Pi=5,0bar u trajanju 24h. | paušal
26 | Merenje protoka i regulacija protoka, kod klima komora, na svim balansnim ventilima STA-F i STA-D sa izradom izveštaja o izvršenim merenjima | kom | 7
| UKUPNO IV radovi na novim instalacijama tople i hladne vode: |  |  | 0
V – REGULACIONI VENTILI grejača i hladnjaka klima komora K6, K13.1 i K13.2
Isporuka trokrakih mešnih ventila Siemens ili ekvivalentno, u kompletu sa motornim pokretačima:
1 | Klima sistem K13.1 - klub u prizemlju
Za grejač:
VXF 32.40-25.3 DN40 PN10 KVS25 +
| SAX 61.03 , 800N , 24VAC, 0-10VDC (4-20mA) | kompl | 1
za hladnjak:
VXF 32.65-63.3 DN65 PN10 KVS 63 +
| SAV 61.00 , 1600N , 24VAC , 0-10VDC (4-20mA) | kompl | 1
2 | Klima sistem K13.2 - klub na spratu
za grejač:
tip VXG 44.25-10.3 DN25 R1“ KVS10 sa holenderima +
| SAS61.03 400N, 24VAC, 0-10VDC (4-20mA) | kompl | 1
za dogrejač:
tip VXG 44.25-10.3 DN25 R1“ KVS10 sa holenderima +
| SAS61.03 400N, 24VAC, 0-10VDC (4-20mA) | kompl | 1
za hladnjak:
VXF 32.50-40 DN50 PN10 KVS40 +
| SAX 61.03 , 800N , 24VAC, 0-10VDC (4-20mA) | kompl | 1
3 | Klima sistem K6 - hol ulaza
Za grejač:
VXF 42.32-16.3 DN32 PN16 KVS16 +
| SAX 61.03 , 800N , 24VAC, 0-10VDC (4-20mA) | kompl | 1
za hladnjak:
VXF 32.40-25.3 DN40 PN10 KVS25 +
| SAX 61.03 , 800N , 24VAC, 0-10VDC (4-20mA) | kompl | 1
| UKUPNO V regulacioni ventili: |  |  | 0
VI – INSTALACIJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
Klima komora K6 (za hol ulaza )
1 | Isporuka i transport do objekta. Klima kmora za sistem klimatizacije K6 se montira na mesto postojeće klima komore K6 u prostoru klima centrale u suterenu.
Konstrukcija klima komore mora, takođe, da omogućava i lako sastavljanje sekcija klima komore, koje bi se vršilo na licu mesta, odnosno na mestu njihove konačne lokacije.
Sve navedeno treba da se dokaže kroz priloženu tehničku dokumentaciju klima komore.
Klima komora je jednolinijska, modularnog tipa, pogodna za parcijalnu montažu. U klima komorI se vrši snabdevanje isključivo svežim vazduhom i izvlačenje vazduha sa recirkulacijom vazduha. Klima komora je projektovane tako da se ostvaruju različite potrebe filtracije, grejanja, hlađenja, odvlaživanja i snadbevanja prostora svežim vazduhom.
- za unutrašnju ugradnju
Noseći okvir klima komore mora biti napravljen od aluminijumskih profila sa termoprekidom.
Osnovni panel za zidove, podove i krov moraju biti napravljeni od galvanizovanog lima gde je u sredini 40mm mineralna vuna gustine min 50 kg/m³.
Izolacija mora biti negoriva i da zadovoljava A1 klasu po standardu DIN 4102.
Spoljni omotač panela mora biti pocinkovani čelik debljine 1 mm koji je dodatno plastificiran (RAL 7035) u sivu boju u cilju zaštite od korozije i estetskog izgleda
Unutrašnji omotač panela klima komore kao i pod su takođe izrađeni od nerđajućeg čelika sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg čišćenja. Svi unutrašnji ramovi i vođice moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika. Svi materijali moraju ispunjavati zdravstvene uslove i moraju sprečiti razvoj mikroorganizama. Žlebovi moraju biti lako dostupni za čišćenje i uopšteno svi delovi i sekcije moraju biti lako dostupne.
Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886:2007 pri -400 Pa i +400 Pa i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase :
Mehanička stabilnost minimalno klase-D1(M)
Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1(M)
Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2
Faktor termo-prekida minimalno klase-TB1
Proizvodnje ROBATHERM ili ekvivalentno
Tehničke karakteristike klima komore K6:
Klima komora se sastoji iz sledećih sekcija:
Recirkulacioni damper
sa damperima za regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 2.
Predfilter za spoljašnji vazduh G4
Filter dovodnog vazduha je pločastog tipa, Iso Coarse 65% (G4),Filter na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem.
Početni pad pritiska 66 Pa
Krajnji pad pritiska 91 Pa
Filter za spoljašnji vazduh M5
Filter dovodnog vazduha je vrećastog tipa, ePM10 50% (M5),Filter na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem.
Početni pad pritiska 39 Pa
Krajnji pad pritiska 78 Pa
EUROVENT energetski razred filtera: A
2x priključka za merenje pritiska
1× indikator diferencijalnog pritiska, 0–300 Pa, ugradnja u zid
1× merna linija sa priključkom na radnoj strani
Vodeni grejač u kompletu sledećih karakteristika
količina vazduha Vu=9000 m³/h
fluid: voda
režim na grejanju: 60/45 ºC
stanje vazduha pre izmenjivača 0 ºC
stanje vazduha posle izmenjivača 28 ºC
Qg tot=85 kW
protok vode: 4,94 m3/h
pad pritiska vode: 32,17 kPa
Vodeni hladnjak
količina vazduha Vu=9000 m³/h
režim na hlađenju: 7/12 ºC
brzina vazduha: 3,1 m/s
stanje vazduha pre hladnjaka 31 ºC/40%
stanje vazduha posle hladnjaka 17 ºC/83%
Qh tot=51,88kW
protok vode: 8,91 m3/h
pad pritiska vode: 47,59 kPa
Eliminator kapi
Materijal: plastika
Potisni ventilator sa direktno kuplovanim EC ventilatorom za dovod vazduha
EC motor – ožičen: priključenje motora na servisni prekidač i razvodnu kutiju (upravljački kablovi, upravljački signal 0–10 V, kontakt za signalizaciju kvara, maks. 24 V AC/DC / 2 A).
zapreminski protok vazduha Vu=9000 m³/h
eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Hext=550 Pa
ukupni pad pritiska Htot=1048 Pa
snaga elektromotora: 13,42 kW
Specifična snaga ventilatora (SFP): 1280 Ws/m3
1× indikator diferencijalnog pritiska, 0–3000 Pa, ugradnja u zid
1× merna linija sa priključkom na radnoj strani
Sekcija Prigušivača buke
prigušenje buke
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4 7 15 23 32 28 23 17 dB
Frontalni panel sa fleksibilnim priključkom
ODSISNI VAZDUH
Front panel sa fleksibilnim priključkom
Damper
Za regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 2.
Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim EC ventilatorom za dovod vazduha
EC motor – ožičen: priključenje motora na servisni prekidač i razvodnu kutiju (upravljački kablovi, upravljački signal 0–10 V, kontakt za signalizaciju kvara, maks. 24 V AC/DC / 2 A).
zapreminski protok vazduha Vu=9000 m³/h
eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Hext=500 Pa
ukupni pad pritiska Htot=591 Pa
snaga elektromotora: 1,96 kW
Specifična snaga ventilatora (SFP): 780 Ws/m3
1× indikator diferencijalnog pritiska, 0–3000 Pa, ugradnja u zid
1× merna linija sa priključkom na radnoj strani
Izlazna sekcija otpadnog vazduha
sa damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase 2 nepropusnosti
Dodatni pribor klima komore
Ekvipotencijalizacija kućišta trakom min 16 mm2
Svi spojevi sa unutrašnje strane komore su popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem.
Posluživanje klima komore: DESNO
| sve u kompletu sa puštanjem u pogon, probnim radom i obukom investitora za rad sa uređajem | kompl | 1
Klima komora K13.2
2 | Postojeća klima komora se zadržava s tim da se vrši njena adaptacija i zamena oštećenih elemenata, koja obuhvata:
- | Izradu i ugradnju novog toplovodnog predgrejača prema postojećem koji je oštećen
- | Izradu novih filtera i to:
predfilter klase G-3 - mere uzeti na klima komori
fini filter klase M-5 - mere uzeti na klima komori
- | demontažu postojeće sekcije za ovlaživanje vazduha sa eliminatorom kapi koji se stavlja van funkcije
- | demontažu postojeće žaluzine na dovodu vazduha
- | detaljno čišćenje postojećeg hladnjaka i dogrejača vazduha odgovarajućim hemijskim sredstvom i vodenim mlazom sa pumpom pod pritiskom
- | detaljno čišćenje kompletne klima komore sa završnom dezinfekcijom sredstvom Clinell | kompl | 1
2.1 | isporuku i ugradnju nove žaluzine na dovodu svežeg vazduha, VIS company u kompletu sa motornim pokretačem Belimo, napajanje 1x230V, funkcija otvoreno/zavtoreno; dimenzije žaluzine 700x500mm. | kompl | 1
Klima komora K13.1
3 | Postojeća klima komora se zadržava s tim da se vrši njena adaptacija koja obuhvata:
Detaljno čišćenje postojećeg grejača i hladnjaka hemijskim sredstvom i vodenim mlazom
Završno čišćenje dezinfekcionim sredstvom Clinell
Izrada novih filtera klase G3 i vrećastih filtera klase M5
| Napomena: mere za nosače filtera i filterske uloške uzeti na licu mesta | kompl | 1
Ostali radovi na instalacijama ventilacije i klimatizacije sistema K13.1 i K13.2
4 | Isporuka , transport do gradilišta i ugradnja protivpožarnih klapni proizvodnje TROX – vatrootpornosti 120min, tip FKA2-EU/RS/43 sa povratnom oprugom i motornim pokretačem 1x230V, sa integrisanim krajnjim prekidačima položaja:
Za klima sisteme:
K-13.1 dimenzija:
| 1.200x700 (13.1PK-1) povratni kanal | kom | 1
| 1.200x800 (13.1PK-2) ubacni kanal | kom | 1
K-13.2 dimenzija:
| 700x500 (13.2PK-1) | kom | 1
K-6 dimenzija:
| 1000x500 (6PK-1 i 6PK2) | kom | 2
5 | Isporuka materijala i ugradnja protivpožarne izolacije na delu kanalskog razvoda od PP klapni do protivpožarnog zida. Protivpožarna izolacija treba da poseduje važeći atest o vatrootpornosti na 120 min (2h) od Instituta IMS, a prema standardu ..... | m2 | 35
| Za klima sistem K11, isporuka i ugradnja vrtložnih difuzora Trox VDW-Q-Z-V-M-L 600x24, priključak vertikalni | kom | 8
7 | Isporuka materijala i izrada dela kanalskog razvoda i fazonskih komada od novoprojektovanih klima komora do postojećeg kanalskog razvoda od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,8 , 1,0 ili 1,2mm u zavisnosti od veličine kanala. U cenu uračunati i profile za spajanje elemenata kanalskog razvoda, materjial za dihtovanje i sav ostali montažni nespecificirani materijal.
| Obračun po kg ugrađenih kanala i fazonskih komada. | kg | 380
8 | Pomoćna čelična konstrukcija za nošenje kanala, cevnog razvoda i ostale opreme. Čeličnu konstrukciju treba antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivne boje | kg | 50
| UKUPNP VI - instalacije klimatizacije i ventilacije: |  |  | 0
VII – AUTOMATIKA za klima sistem K13.1 i centralni sistem nadzora i upravlajnja
Isporuka opreme projektovane opreme proizvodnje Honeywell ili ekvivalentno:
Sistem K13.1 (klub u prizemlju)
Oprema u polju:
1 | FT6961-60 (F3) | kom | 1
Mraz termostat
Opseg podešavanja: -10….12oC; Kapilara 6 m; IP54;
2 | DPS400 (F1, F2, F...)
| Diferencijalni presostat za vazduh, sa montažnim priborom | kom | 4
Opseg podešavanja : 40 do 400 Pa
Kontakt: SPDT 240 VAC; 1,5 A (0.4)A
Stepen zaštite IP54.
3 | VF20-3B65NW
| Uranjajući cevni/kanalski senzor temperature NTC20k | kom | 4
Temperaturni opseg: -40…150oC
Dubina uranjanja: 300 mm
Stepen zaštite IP54
3.1 | LF-MF
| Prirubnica za montazu senzora na kanal | kom | 4
4 | N34010 (YD1, YD2, YD3)
| Elektromotorni pokretač žaluzina SmartAct | kom | 3
Moment: 34 Nm (za žaluzinu do 6 m2)
Kontrolni ulazni signal: 0...10VDC
Napajanje: 24 VAC, IP54
5 | L4064B2210 (F4, F5)
| Kanalski termostat-granični | kom | 2
Opseg podesavanja temperature: -40... +88 oC
Temperatura podešavanja +50C
Dubina uranjanja: 292 mm
6 | RM-O-3-D – TROX (F6)
| Kanalski detektor dima sa relejnim alarmnim izlazom | kom | 1
Napajanje: 1x230 VAC
Kontakt alarm relea: 250 V 2 A, 24 V DC 100 W
Stepen zaštite: IP42
7 | Radovi na montaži elemenata automatike iz poz. 1do 6, uključujući i montažu pokretača regulacionih ventila sa tehničkom podrškom pri elektropovezivanju koje je obuhvaćeno u elektro delu projekta | kompl | 1
Isporuka kontrolera (montaža obuhvaćena u elektro delu projekta)
8 | CLIOP821A | kom. | 1
Panel bus AI modul sa 8 analognih ulaza:
NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt
9 | CLIOPR822A | kom. | 1
Panel bus AO modul 8 analognih izlaza, prekidači A-M:
0..10VDC, 3-pt, binarni 0/10V
10 | CLIOP823A | kom. | 2
Panel bus DI modul sa 12 digitalnih ulaza:
za beznaponske kontakte ili totalizer 20 Hz.
11 | CLIOPR824A | kom. | 1
Panel bus DO modul 6 digitalnih (relejnih) izlaza, prekidači A-0-1:
12 | XS821-22 | kom. | 2
Priključni blok za CLIOP821A/CLIOP822A
13 | XS823 | kom. | 2
Priključni blok za CLIOP823A
14 | XS824-25 | kom. | 1
Priključni blok za CLIOPR824A
15 | Isporuka, polaganje i povezivanje UTP kablova i ostalog pribora, kontrolera K13,2 na centralni kontroler K8.2 i kontrolera iz K13.1 i K6 na cebtralni kontroler K11. Približna dužina UTP kablova 110m' | kompl. | 1
16 | Programiranje kontrolera i pustanje u rad, nadzor nad montazom i elektropovezivanjem, izrada sema povezivanja, aplikacione seme | kompl. | 1
Napomena: moduli se povezuju na centralni kontroler EH2 iz II faze radova na koji su već povezane klima komore K1, K2 i K11
Ukupno VII Automatika za K13.1:
VIII – AUTOMATIKA za klima sistem K13.2 i centralni sistem nadzora i upravlajnja
Isporuka opreme projektovane opreme proizvodnje Honeywell ili ekvivalentno:
Sistem K13.2 (klub na spratu)
Oprema u polju:
1 | FT6961-60 (F3) | kom | 1
Mraz termostat
Opseg podešavanja: -10….12oC; Kapilara 6 m; IP54;
2 | DPS400 (F1, F2)
| Diferencijalni presostat za vazduh, sa montažnim priborom | kom | 3
Opseg podešavanja : 40 do 400 Pa
Kontakt: SPDT 240 VAC; 1,5 A (0.4)A
Stepen zaštite IP54.
3 | VF20-3B65NW
| Uranjajući cevni/kanalski senzor temperature NTC20k | kom | 3
Temperaturni opseg: -40…150oC
Dubina uranjanja: 300 mm
Stepen zaštite IP54
3.1 | LF-MF
| Prirubnica za montazu senzora na kanal | kom | 2
4 | L4064B2210 (F4)
| Kanalski termostat-granični | kom | 1
Opseg podesavanja temperature: -40... +88 oC
Temperatura podešavanja +50C
Dubina uranjanja: 292 mm
5 | RM-O-3-D – TROX (F5)
| Kanalski detektor dima sa relejnim alarmnim izlazom | kom | 1
Napajanje: 1x230 VAC
Kontakt alarm relea: 250 V 2 A, 24 V DC 100 W
Stepen zaštite: IP42
6 | Radovi na montaži elemenata automatike iz poz. 1 do 5, uključujući i montažu pokretača regulacionih ventila sa tehničkom podrškom pri elektropovezivanju koje je obuhvaćeno u elektro delu projekta | kompl | 1
Isporuka kontrolera (montaža obuhvaćena u elektro delu projekta)
7 | CLIOP821A | kom. | 1
Panel bus AI modul sa 8 analognih ulaza:
NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt
8 | CLIOPR822A | kom. | 1
Panel bus AO modul 8 analognih izlaza, prekidači A-M:
0..10VDC, 3-pt, binarni 0/10V
9 | CLIOP823A | kom. | 2
Panel bus DI modul sa 12 digitalnih ulaza:
za beznaponske kontakte ili totalizer 20 Hz.
10 | CLIOPR824A | kom. | 1
Panel bus DO modul 6 digitalnih (relejnih) izlaza, prekidači A-0-1:
11 | XS821-22 | kom. | 2
Priključni blok za CLIOP821A/CLIOP822A
12 | XS823 | kom. | 2
Priključni blok za CLIOP823A
13 | XS824-25 | kom. | 1
Priključni blok za CLIOPR824A
14 | Isporuka, polaganje i spajanje UTP kablova i ostalog pribora i povezivanje kontrolera klima komora sa sistemom za centralni nadzor i upravljanje. | m' | 200
15 | Programiranje kontrolera i pustanje u rad, nadzor nad montazom i elektrpovezivanjem, izrada šema povezivanja, aplikacione seme | kompl. | 1
Napomena: moduli se povezuju na centralni kontroler Honeywell EH3 iz IV faze radova na koji su već povezane klima komore K12.1 i K12.2
Ukupno VIII Automatika za K13.2:
VIII – AUTOMATIKA za klima sistem K6 i centralni sistem nadzora i upravlajnja
Isporuka opreme projektovane opreme proizvodnje Honeywell ili ekvivalentno:
Sistem K6 (hol ulaza)
Oprema u polju:
1 | FT6961-60 (F3) | kom | 1
Mraz termostat
Opseg podešavanja: -10….12oC; Kapilara 6 m; IP54;
2 | DPS400 (F1, F2)
| Diferencijalni presostat za vazduh, sa montažnim priborom | kom | 2
Opseg podešavanja : 40 do 400 Pa
Kontakt: SPDT 240 VAC; 1,5 A (0.4)A
Stepen zaštite IP54.
3 | VF20-3B65NW
| Uranjajući cevni/kanalski senzor temperature NTC20k | kom | 4
Temperaturni opseg: -40…150oC
Dubina uranjanja: 300 mm
Stepen zaštite IP54
3.1 | LF-MF
| Prirubnica za montazu senzora na kanal | kom | 4
4 | L4064B2210 (F4, F5)
| Kanalski termostat-granični | kom | 2
Opseg podesavanja temperature: -40... +88 oC
Temperatura podešavanja +50C
Dubina uranjanja: 292 mm
5 | RM-O-3-D – TROX (F5)
| Kanalski detektor dima sa relejnim alarmnim izlazom | kom | 1
Napajanje: 1x230 VAC
Kontakt alarm relea: 250 V 2 A, 24 V DC 100 W
Stepen zaštite: IP42
6 | N20230 + SW2
| Elektromotorni pokretač žaluzina SmartAct | kom | 2
Moment: 20 Nm (za žaluzinu do 4 m2)
Upravljački signal: 2/3-pt
Napajanje: 230 Vac, IP54
Dva dodatna mikroprekidaca
7 | Radovi na montaži elemenata automatike iz poz. 1 do 6, uključujući i montažu pokretača regulacionih ventila sa tehničkom podrškom pri elektropovezivanju koje je obuhvaćeno u elektro delu projekta | kompl | 1
Isporuka kontrolera (montaža obuhvaćena u elektro delu projekta)
8 | CLIOP821A | kom. | 1
Panel bus AI modul sa 8 analognih ulaza:
NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt
9 | CLIOPR822A | kom. | 1
Panel bus AO modul 8 analognih izlaza, prekidači A-M:
0..10VDC, 3-pt, binarni 0/10V
10 | CLIOP823A | kom. | 2
Panel bus DI modul sa 12 digitalnih ulaza:
za beznaponske kontakte ili totalizer 20 Hz.
11 | CLIOPR824A | kom. | 1
Panel bus DO modul 6 digitalnih (relejnih) izlaza, prekidači A-0-1:
12 | XS821-22 | kom. | 2
Priključni blok za CLIOP821A/CLIOP822A
13 | XS823 | kom. | 2
Priključni blok za CLIOP823A
14 | XS824-25 | kom. | 1
Priključni blok za CLIOPR824A
15 | Programiranje kontrolera i pustanje u rad, nadzor nad montazom i elektrpovezivanjem, izrada šema povezivanja, aplikacione seme | kompl. | 1
Napomena: moduli se povezuju na centralni kontroler Honeywell EH2 iz II faze radova na koji su već povezane klima komore K11, K1 i K2
| Ukupno IX Automatika za K6: |  |  | 0
X– BMS instalacija, licence za postojeće kontrolere Honeywell:
1 | CLNXEH-device-UP-1 | kom. | 2
Proširenje licenci za 50 open tačaka (kontroleri EH1 i EH2)
2 | CLNXEH-PB100UP | kom. | 2
Proširenje licence za licence I02 Panel-Bus/ onboard IO tačke (kontroler EH1)
3 | CLNX-SMA-0005- 5YR | kom. | 2
Proširenje licence za održavanje 100-499 tačaka za 5 godina (kontroleri EH1 i EH2)
4 | CLNX-SMA-0005- 3YR | kom. | 1
Proširenje licence za održavanje 100-499 tačaka za 3 godine (kontroler EH3)
| UKUPNO X BMS instalacija: |  |  | 0
XI– BMS serverska radna stanica (inženjering i softwear)
1 | CLNX-10N-SMA-5YR | kom. | 1
Produženje licenci za održavanje Arene NX sa 10N, za pet godina
2 | Izrada aplikativnog softvera i grafičkih stranica za serversku radnu stanicu CSNU za sisteme K13.1 i K13.2 i K6 | kompl | 1
3 | Programiranje, puštanje u rad, testiranje sistema K13.1, K13.2 i K6 | kompl | 1
4 | Obuka korisnika - dva radna dana | kom. | 1
| UKUPNO X BMS serverska radna stanica: |  |  | 0
XII– OPŠTE STAVKE
1. | Izrada elaborata atesno tehničke dokumentacije i sve aktivnosti do predaje radova investitoru. | pauš. | 1
Ukupno XI – OPŠTE STAVKE:
ELEKTRO RADOVI – Elektromotorni razvod
PREDMER I PREDRAČUN: ZAMENA KLIMA KOMORA (FAZA V) NA POSTOJEĆEM OBJEKTU
OVAJ PREDMER I PREDRAČUN OBUHVATA:
· | Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.
· | Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.
· | Ugrađivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu
· | Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije.
· | Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima.
· | Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim srpskim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.
· | Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim srpskim propisima za predmetne vrste radova.
· | U cenu se uračunava pored vrednosti sveg potrebnog materijala i potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal.
· | Cena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije.
· | Obračun je dat po jedinici mere kompletno urađene pozicije.
· | Završne radove i predaja instalacije investitoru.
· | Stavke navedene u predmeru i predračunu mogu biti zamenjene sa materijalom samo ekvivalentnog kvaliteta.
A - provodnici i kablovi elektroenergetske instalacije
1 | Isporuka materijala i polaganje energetskih i signalnih vodova po postojećim i novim regalima i kroz krute, ravne instalacione cevi kao i fleksi cevi na mestima savijanja i krajevim gde se vodovi povezuju sa uređajima. Obračun po m'. Polaže se:
1.1 | Provodnici i kablovi za klima sistem K13.1:
| N2XH-J 4x16 | m' | 50
| N2XH-J 4x6 | m' | 50
| N2XH-O 5x1,5 | m' | 50
| N2XH-J 4x1,5 | m' | 20
| N2XH-J 3x1,5 | m' | 50
| N2XH-O 2x1,5 | m' | 30
| LiHCH 6x2x0,75 | m' | 30
| LiHCH 3x1 | m' | 110
| LiHCH 2x1 | m' | 250
| N2XH-J FE180/E90 3x1,5 | m' | 10
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 30
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 5
Provodnici i kablovi za klima sistem K13.1:
1.2 | Provodnici i kablovi za klima sistem K6
| N2XH-J 4x2,5 | m' | 100
| N2XH-O 5x1,5 | m' | 50
| N2XH-J 4x1,5 | m' | 50
| N2XH-J 3x1,5 | m' | 50
| N2XH-O 2x1,5 | m' | 50
| LiHCH 6x2x0,75 | m' | 30
| LiHCH 3x1 | m' | 500
| LiHCH 2x1 | m' | 430
| N2XH-J FE180/E90 3x1,5 | m' | 10
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 80
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 14
Provodnici i kablovi za klima sistem K6
1.3 | Provodnici i kablovi za klima sistem K13.2:
| N2XH-J 4x2,5 | m' | 30
| N2XH-O 5x1,5 | m' | 30
| N2XH-J 4x1,5 | m' | 80
| N2XH-J 3x1,5 | m' | 60
| N2XH-O 2x1,5 | m' | 50
| N2XH-J 7x1,5 | m' | 120
| LiHCH 6x2x0,75 | m' | 120
| LiHCH 4x1 | m' | 80
| LiHCH 3x1 | m' | 150
| LiHCH 2x1 | m' | 330
| N2XH-J FE180/E90 3x1,5 | m' | 30
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 30
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 5
Provodnici i kablovi za klima sistem K13.2:
B - Provodnici i kablovi za PLC upravljanje
1.4 | Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K13.1_K13.1:
| JE-H(St)H FE180 8x2x0,8 | m' | 10
| LiHCH 4x1 | m' | 45
| LiHCH 3x1 | m' | 300
| LiHCH 2x1 | m' | 150
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 40
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 9
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K13.1_K13.1:
1.5 | Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K6:
| JE-H(St)H FE180 4x2x0,8 | m' | 10
| LiHCH 4x1 | m' | 50
| LiHCH 3x1 | m' | 200
| LiHCH 2x1 | m' | 200
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 40
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 9
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K6:
1.6 | Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K13.2:
| JE-H(St)H FE180 10x2x0,8 | m' | 10
| JE-H(St)H FE180 6x2x0,8 | m' | 10
| JE-H(St)H FE180 4x2x0,8 | m' | 40
| LiHCH 4x1 | m' | 150
| LiHCH 3x1 | m' | 50
| LiHCH 2x1 | m' | 150
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 25
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 4
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K13.2:
1.7 | Provodnici i kablovi PLC upravljanje za vezu sa IT prostorijom:
| U/UTP Cat 6 4x2x0,34 | m' | 100
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za vezu sa IT prostorijom:
C - Provodnici za sisteme PP klapni:
1.8 | Razvodni orman R0_PPK (centralni orman signalizacije PP klapni):
| N2XH-J 3x1,5 | m' | 130
| N2XH-O FE180/E90 2x1,5 | m' | 130
Razvodni orman R0_PPK (centralni orman signalizacije PP klapni):
1.9 | Razvodni orman KL1_KL11_PPK (orman signalizacije PP klapni za I grupu ormana):
| N2XH-J 7x1,5 | m' | 100
| JE-H(St)H FE180 4x2x0,8 | m' | 10
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 10
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 2
Razvodni orman KL1_KL11_PPK (orman signalizacije PP klapni za I grupu ormana):
1.10 | Razvodni orman KL3_KL13.1_PPK (orman signalizacije PP klapni)
| N2XH-J FE180/E90 3x1,5 | m' | 10
| N2XH-J 7x1,5 | m' | 170
| LiHCH 3x1 | m' | 50
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 15
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 2
Razvodni orman KL3_KL13.1_PPK (orman signalizacije PP klapni)
1.11 | Razvodni orman KL8II_KL13.2_PPK (orman signalizacije PP klapni)
| N2XH-J 7x1,5 | m' | 120
| LiHCH 3x1 | m' | 50
| Kruta ravna fi 16mm cev bezhalogena (komplet sa nosačima) | m' | 15
| Flexi cevi fi 16mm bezhalogena | m' | 2
Razvodni orman KL8II_KL13.2_PPK (orman signalizacije PP klapni)
1.12 | Pocinkovani nosači kablova
Isporučiti i ugraditi nosače kablova sa svim priborom za
montažu. Postavlja se :
| PNK 100 | m' | 50
| PNK 200 | m' | 20
Pocinkovani nosači kablova
1-REKAPITULACIJA PROVODNIKA I KABLOVA
Provodnici i kablovi za klima sistem K13.1
Provodnici i kablovi za klima sistem K6
Provodnici i kablovi za klima sistem K13.2
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K13.1_K13.1
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K6
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za klima sisteme K13.2:
Provodnici i kablovi PLC upravljanje za vezu sa IT prostorijom
Razvodni orman R0_PPK (centralni orman signalizacije PP klapni)
Razvodni orman KL1_KL11_PPK (orman signalizacije PP klapni za I grupu ormana)
Razvodni orman KL3_KL13.1_PPK (orman signalizacije PP klapni)
Razvodni orman KL8II_KL13.2_PPK (orman signalizacije PP klapni)
Pocinkovani nosači kablova
1-REKAPITULACIJA PROVODNIKA I KABLOVA
II | Sistem Fancoil aparata
1-Provodnici i kablovi za sistem fancoil aparata
| N2XH-J 5x1,5 | m' | 525
| N2XH-J 3x2,5 | m' | 200
| LiHCH 2x0,5 | m' | 200
| Magnetni prekidači za prozore | kom | 60
1-Provodnici i kablovi za sistem fancoil aparata
1-Razvodne kutije upravljanja sistema fancoil aparata
Isporučiti i ugraditi iznad spuštenog plafona
| Razvodna kutija 150x150x80mm IP65 MD 9054; šifra 1581 | 1 | 5
| Aut. osigurač 6A/B/1 pol 10kA IEC/EN 60 898 15kA IEC 947–2; BM018106-- | 1 | 3
| Cabur redna stezaljka 2.5mm2, siva CBC; IK110002-- | 4 | 1
| Cabur redna stezaljka 2.5mm2, plava CBC; IK111002-- | 2 | 1
| Cabur redna stezaljka PE; 0,5-4mm2;IK122002-A | 2 | 1
| Cabur završna pločica 2,5-10mm2, siva; IK110210-- | 2 | 0.5
| Cabur krajnji držač crni; IK123000-- | 4 | 0.5
| Klemsan držač markera za grupno obeležavanje GE; IK600998-- | 2 | 1
DIN šina, provodnici, šrafovi, uvodnice i ostali sitan
| materijal potreban za izradu. Komplet povezano i | 1 | 100
| pušteno u rad. | kompl. | 35
Sistem Fancoil aparata
ZBIRNA REKAPITULACIJA – ELEKTRO RADOVI
1-REKAPITULACIJA PROVODNIKA I KABLOVA
2-SISTEM FANCOIL APARATA
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
I - fen koil instalacija
II- priključne instalacije za FC aparate
III - pripremni radovi
IV - radovi na novim instalacijama tople i hladne vode za K13.1 i K13.2
V - regulacioni ventili
VI - instalacije klimatizacije i ventilacije
VII Automatika za K13.1
VIII - Automatika za K13.2
IX - Automatika za K6
X - BMS instalacija
XI - BMS serverska radna stanica
XII - Opšte stavke
XIII – Elektro radovi (elektromotorni razvod)
Poreska osnovica I do XIII - UKUPNO: